Кемеровская область

Тяжинский муниципальный район

Нововосточное сельское поселение

Администрация Нововосточного сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 16.02.2015 |  | № | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Нововосточного сельского поселения

В соответствии с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Нововосточного сельского поселения.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах администрации Нововосточного сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нововосточного

сельского поселения                                                                 Ю. А. Акимов

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НОВОВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

1) Схема водоснабжения и водоотведения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая её использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство и (или) реконструкция объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

а) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

б)   определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, гарантирующей организации;

в) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

г) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;

д) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

ж) согласование инвестиционных программ;

з) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

и) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

к) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселения в пределах своих полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

Основные технико-экономические показатели сельского поселения

В состав Нововосточного   сельского поселения входят шесть  населенных пунктов.

Административным центром поселения является село Ново-Восточное.

Общая численность населения, проживающего на территории Нововосточного сельского поселения, составляет 1525 человек (по состоянию на 01.01.2015 г.).

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения СП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Нововосточное СП: |  |  | 100% |
| 1 | п. Нововосточный | 467 | 30.6 |
| 2 | с. Старый Тяжин | 294 | 19.3 |
| 3 | с. Борисоглебкое | 265 | 17.4 |
| 4 | п. Октябрьский | 268 | 17.6 |
| 5 | д. Почаевка | 117 | 7.7 |
| 6 | д. Ключевая | 103 | 7.4 |

Краткая характеристика природных условий.

Общие климатические условия: климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой, коротким жарким летом. Средняя многолетняя температура воздуха в январе -18,80, а в июле +17,60, минимальная температура воздуха в январе – 57.0, максимальная в июле +33,60, средняя годовая температура воздуха +0,60. Безморозный период длится около 115 дней. Средние даты последнего весеннего заморозка приходятся на 29 мая, первого осеннего - на 7 сентября. Количество атмосферных осадков составляет в среднем 416 мм, из которых 70-80 % выпадает в летние месяцы. Преобладают ветры юго- западного и западного направлений.

Число дней со снежным покровом в среднем равно 170,  при средней дате появления снежного покрова 14 октября, а схода – 25 апреля. Среднее значение из наибольших декадных высот снегового покрова возрастает постепенно с ноября, достигая наибольшей высоты в среднем в конце февраля и составляет в среднем 30 см. Глубина промерзания грунта – 1.71 м.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 76%.

Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают западные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек.

Поселение характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, обусловленными развитым заболачиванием территории, наличием на отдельных участках болот и повсеместным высоким стоянием грунтовых вод. Кроме того, на отдельных участках в зоне заложения фундаментов грунты различны по литологическому составу, содержат примеси органических веществ, имеют высокую влажность, большую сжимаемость под нагрузкой и обладают пониженной несущей способностью. Нормативное давление на грунты 0,5-1,5 кг/см2.

Нововосточное поселение расположено в центральной и западной   части Тяжинского района, граничит с  Марийнским районом. Тяжинский район расположен в северо- восточной части Кемеровской области. Значительная часть района занята лесами (48%) с преобладанием лиственных пород – березы, осины. Район находится в зоне рискованного земледелия, почвенный покров представлен черноземами, дерново-подзолистыми  и темно-серыми оподзоленными почвами. Тяжинский район входит в Марийнско- Ачинский лесостепной район Западно-Сибирской низменности. В общем фоне поверхности района, особенно южнее Транссибирской магистрали преобладают холмисто – увалистые глубоко рассеченные и увалисто – сильно – рассеченные равнины. В восточной части района наиболее широкое распространение имеют полого – увалистые и предгорные широко – увалистые и холмисто – увалистые равнины. Такие формы рельефа способствуют развитию водной эрозии. Меньшую всхолмленность и рассеченность имеют северная часть района.

По территории поселения протекают река Тяжин речки Сандайка, Корченак, Большой Корченак, Албататка впадающие в р. Тяжин.

На территории поселения находятся значительные массивы леса, в основном лиственных  пород.

3. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод.

Централизованное водоснабжение составляет  100% от общего объема водопотребления подземных вод в поселении.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных вод не осуществляется. Поверхностные водоемы имеют исключительно рекреационное значение.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Нововосточного сельского поселения практически полностью основано на использовании глубоководных подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод.  В настоящее время водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации глубоководного горизонта. Эксплуатация осуществляется отдельными девятью скважинами, все расположены  по схемам водопроводов п. Нововосточный, с. Старый Тяжин,  с. Борисоглебкое, п. Октябрьский, с. Почаевка, с. Ключевая.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .

Гидрогеологическая зона поселения характеризуется следующими данными:

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Данные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Основные данные эксплуатируемого водного горизонта: |  |  |  |  |
| 1. | Глубина залегания | м | 130 - 290 | В зависимости от абсолютных отметок устья скважин |
| 2. | Статический уровень | м | 30 - 52 |  |
| 3. | Мощность водовмещающих пород | м | 144 - 172 | В зависимости от мощности от насоса и трещинноватости пород |
| 4. | Дебет | м3/ч | 5.0 – 7.0 |  |
| 5 | Сухой остаток | мг/л | 264 - 365 |  |
| 6. | Карбонатная жесткость | мг/экв. | 3.7 – 5.8 |  |
| 7. | Железо | мг/дм3 | 0.2 – 1.44 |  |
| Б. Подземные воды пригодны для хоз-питьевого водоснабжения, при условии обезжелезивания воды подающих скважин в селе Старый Тяжин и п. Ново-Восточный, до нормативных значений – 0.3 мг/дм3. |  |  |  |  |

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну р. Тяжин - Кия, протекающие через территорию сельского поселения речка Тяжин, речки  Сандайка, Карченак, Большой Корченак, Албататка  имеют глубину от 0.2 до 1.0 м и ширину от 1 до 12 м. Средняя скорость течения рек колеблется в пределах от 0,3 до 0,8 м/сек.

Весной и при выпадении ливневых дождей  речки многоводны, в остальные периоды года количество воды в ней резко сокращается. Таким образом, запас воды в  речке неустойчивый.

Питание рек и ручьев происходит за счет грунтовых вод и атмосферных осадков.

На территории поселения, в с. Почаевка,  имеется искусственный пруд (ГТС), который используется в рекреационных целях.

4. Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

4.1 Водоснабжение

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). В настоящее время на территории Нововосточного  сельского поселения 6 населенных пунктов, в которых имеются  централизованные системы водоснабжения,                          Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зона санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 30м. Границы второго и третьего поясов зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.                                                                                                                       На территории п. Ново-Восточный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                функционирует  водопровод, общей протяженностью сетей 3.2 км. Питает водопровод две рабочих артскважины, расположенные на пустыре в юго-западной части поселка.    Скважины  имеет ограждение зоны строгого режима радиусом 15 метров. Устья скважин оборудовано пробоотборными кранами, манометрами и надскваженными павильонами подземного типа.  В  павильонах расположено оборудование для автоматической подачи воды.  Рядом со скважинами расположена водонапорная башня емкостью  40 м3 и высотой от 15м . Мощность скважин  6 м3/час.  Территория зон строгого режима  окашивается, павильоны   закрывается на замки, Устье скважин имеет герметизацию.   Водопроводной водой обеспечено 100% населения п. Ново-Восточный.  Основная часть населения обеспечена водой из кранов, введенных в дома сетей водопровода. Диаметр водопроводных сетей от 63 до 110 мм, часть сетей заменена на полиэтиленовые трубы.

Река Тяжин разделяет село Старый Тяжин на две половины На территории с. Старый Тяжин функционирует два отдельных  водопровода длиной 0.835 км (правобережный) и 2.550 км (левобережный). Питает левобережный водопровод одна рабочая скважина, расположенная на пустыре в юго-западной части от жилой застройки.  Устье скважины загерметизировано, оборудовано пробоотборным краном, манометром, на  скважине установлен надземный павильон. В павильоне находится установка по обезжелезиванию воды, которая работает не регулярно (по результатам лабораторного контроля воды) Рядом расположена водонапорная башня   объемом 20 м3, высотой 10 метров. Подача воды автоматизирована. Зона первого пояса санитарной охраны огорожена, летом выкашивается. Мощность скважин по 6.0 м3/ час. Водопроводной водой обеспечено 100% населения левобережной части села . Водопроводные сети  состоят из полиэтиленовых труб диаметром 50 -63 мм. Правобережный водопровод питает скважина, оборудованная водонапорной башней высотой 8 метров с водонапорным баком объемом 20 м3, Подача воды автоматизирована, скважина загерметизирована, оборудована пробоотборным краном, манометром. По качеству вода не отвечает санитарным нормам по содержанию железа -0.9 при норме до 0.3 мг/дм3.

На территории с. Борисо-Глебка функционирует водопровод длиной 4.0 км, Скважина питающая водопровод  расположена на пустыре с западной  стороны от жилой застройки. Устье скважины загерметизировано, имеет пробоотборный кран, манометр, павильон, водонапорный бак объемом 20 м3, высотой 8 метров. Мощность скважины 6 м/час. Подача воды осуществляется в автоматическом режиме. Водопроводной водой обеспечено 100% населения с. Борисо-Глебка. Водопроводные сети частично заменены на полиэтиленовые трубы.

Население с. Октябрьское пользуются водой из водопровода длиной 3.0 км.  Питает водопровод одна скважина, расположенная на восточной окрайне села. Устье скважины загерметизировано, имеет пробоотборный кран и манометр. Павильоны надземного типа, подача воды автоматизирована. На рабочей скважине функционирует башня Рожневского объемом 15 м3. высотой 10 м. Зона первого пояса санитарной охраны огорожена, летом выкашиваются. Мощность скважины  6 м3/час. Водопроводной водой обеспечено 100% населения села Октябрьское. Водопроводные сети частично заменены на полиэтиленовые трубы.

Население села Почаевка пользуется водой из водопровода длиной 1.5 км. Питает водопровод одна артезианская скважина, расположенная на восточной окрайне от жилой застройки. Устье скважины загерметизировано, имеет пробоотборный кран и манометр. Павильон надземного типа, подача воды автоматизирована. Рядом со скважиной находится башня Рожневского объемом 10 м3 и высотой 10 метров. Зона первого пояса санитарной охраны огорожена, летом выкашивается. Мощность скважины 5 м3/час. Водопроводной водой обеспечено 100% населения с. Почаевка.

Население с. Ключевая пользуется водой из водопровода длиной 1.8 км. Питает водопровод рабочая скважина, расположенная на пустыре, на восточной окрайне села. Имеется резервная скважина, расположенная на территории «телевышки». Устья скважин загерметизировано, имеют пробоотборные краны, манометры. У скважин имеются надскваженные павильоны, подача воды автоматизирована. Рядом с павильоном рабочей скважины находится башня Рожневского, высота 8 м, объем 10м3. Зона первого пояса санитарной охраны огорожена, летом выкашивается. Мощность скважины 6 м3/час. Водопроводной водой обеспечено 100% населения села Ключевая.

Границы зон санитарной охраны скважин утверждены Распоряжением главы администрации Нововосточного сельского поселения от 31.07.2013 г. №42-р.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования. По территории сельского поселения протекают река Тяжин и речки Сандайка, Карченак, Большой Корченак, Албататка.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№74-ФЗ от 03.06.2006) вводит понятие береговой линии – как полосы земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега и составляет 30-50 м в зависимости от уклона рельефа. Ширина водоохраной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 километров – в размере 50 метров; от 10 до 50 километров — в размере 100 метров; от 50 километров и более – в размере 200 метров.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. В пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещается приватизация земельных участков.

Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| Название реки, ручья | Длина реки, ручья, км | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Тяжин | Более 50 | 200 | 50 | 20 |
| р. Сандайка | Менее 50 | 100 | 50 | 20 |
| р. Корченак | Менее 50 | 100 | 50 | 20 |
| р. Большой Корченак | Менее 50 | 100 | 50 | 20 |
| р. Албататка | Менее 50 | 100 | 50 | 20 |

Источником водоснабжения Нововосточного сельского поселения являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства  (участок МУП «Сервис коммунальных систем» - единой водоснабжающей организацией для п. Ново-Восточный,  с. Старый Тяжин, с. Борисо-Глебка, п. Октябрьский,  с. Почаевка, с. Ключевая в Нововосточном сельском поселении включает в себя эксплуатацию и обслуживание водопроводных сетей, водоразборных колонок, пожарных гидрантов, артезианских скважин - 9 штук,  водонапорных башень – 8 шт.  Из водопроводов обеспечивается  водой население сел, общественные и производственные здания,  Население обеспечивается водой из кранов в доме на 50%. Водопроводы и источники водоснабжения находятся на балансе МУП «Сервис коммунальных систем». Скважины оборудованы насосами марки  ЭЦВ, производительностью 5 -  6 м3/час каждый. Водопроводные сети из стальных и полиэтиленовых труб различного диаметра, диаметром до 100 мм.

Качество питьевой воды в водопроводах с. Борисо-Глебка, п. Октябрьский, с. Почаевка, с. Ключевая   соответствует  требованиям СанПиН .2.1.4.1074-01, в п. Ново-Восточный и с. Старый Тяжин скважины  подают воду с повышенным  содержанием железа.

На водозаборах основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, должны быть предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02, первого пояса в размере 15 и 30 метров.

Водоснабжение объектов соцкультбыта  осуществляется из общих водопроводов.

Система водоснабжения централизованная, тупиковая, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из надземных пожарных гидрантов,  установленных на сетях и на водонапорных баках у скважины. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Для улучшения системы водоснабжения населения Нововосточного сельского поселения и учитывая износ основных фондов по п. Ново - Восточному – 95% , с. Старый Тяжин – 20%, с. Борисо-Глебка – 95%, п. Октябрьский – 95%, с. Почаевка – 95%, с. Ключевая – 95%  необходимо предусмотреть реконструкцию водопроводных сетей (замена стальных труб на полиэтиленовые), На скважинах  п. Ново-Восточный и правобережного водопровода с. Старый Тяжин  необходимо установить станцию  по обезжелезиванию воды,    На водопроводах с. Почаевка  п. Октябрьский, с. Борисо-Глебка  пробурить резервные скважины.

4.2 Водоотведение

На территории Нововосточного сельского поселения  централизованная  канализационная   система имеется в п. Ново-Восточный.

Застройка п. Ново - Восточный представлено в основном  двухэтажными 22-квартирными жилыми домами, канализование которых централизованное а также имеются дома усадебного типа, канализование которых осуществляется за счет  выгребных ям и фильтрующих колодцев. Дома обеспечены горячей водой за счет установленных электротитанов. К канализационной системе подключены детский сад на 28 детей, школа на 150 учащихся, дом культуры на 60 мест, детский дом на 28 мест, административное здание сельского Совета, магазин. Всего в сутки в пойму р. Тяжин от п. Ново-Восточный сбрасывается по коллектору  52.3 м3 неочищенных стоков.

Основная часть усадебных домов канализованы на выгреб. По заявочной системе сточные воды из выгребных ям спецавтотранспортом МУП «Сервис коммунальных систем» вывозятся на поля запахивания.

На территории п. Ново-Восточный ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Генерального плана села не существует.

Село Старый Тяжин,  централизованной системы канализования нет. Село застроено домами усадебного типа, канализование которых осуществлено в основном за счет надворных туалетов и помойниц, небольшая часть домов канализовано на выгреб. Объекты соцкультбыта (клуб, магазин) канализованы на выгреб. Стоки по заявочной системе  спецавтотранспортом МУП «Сервис коммунальных систем» вывозятся на поля запахивания. На территории села Старый Тяжин ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод  не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Генеральный план села отсутствует.

Село Борисо-Глебка централизованной системы канализования не имеет. Село застроено домами усадебного типа, канализование которых осуществлено за счет надворных туалетов и помойниц. На территории села ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Генеральный план села не составлялся.

Поселок Октябрьский централизованной системы канализования не имеет. Село застроено домами усадебного типа, канализование которых осуществлено за счет надворных туалетов и помойниц, выгребных ям. Здание школы -  детского сада   канализовано на выгреб. По заявочной системе стоки из выгребных ям вывозятся спецавтотранспортом МУП «Сервис коммунальных систем» на поля запахивания. На территории села ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Генеральный план села не составлялся.

Село Почаевка централизованной системы канализования не имеет. Село застроено домами усадебного типа, канализование которых осуществлено за счет надворных туалетов, помойниц и выгребных ям. На территории села ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Генеральный план села не составлялся.

Село Ключевое централизованной системы канализования не имеет. Село застроено домами усадебного типа, канализование которых осуществлено за счет надворных туалетов, помойниц, выгребных ям (12 – ти квартирный ж.д. на «телевышке»). На территории села ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Генеральный план села не составлялся.

5. Проектные предложения по водоснабжению и водоотведению

5.1 Водоснабжение

Проектные решения водоснабжения Нововосточного сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с уменьшением потребности, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения в п. Ново-Восточный, Заря, с. Старый Тяжин, с. Борисо-Глебка, п. Октябрьский, с.Почаевка, с. Ключевая централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная - по назначению, кольцевая в п. Ново-Восточный и тупиковая в остальных населенных пунктах – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий и учреждений, на пожаротушение.

Водопотребление  существующей застройки п. Ново-Восточный на расчётный срок составляет 173.4 м3/сут. в том числе на полив – 90 м3/сут.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и СНиП 2.04.02-84*:

- 150 л/сут на одного человека проживающего в благоустроенном жилье

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды при водопотреблении из колонки

- 95 л/сут на одного человека- норма расхода воды при наличии в доме ввода воды и канализования на выгреб.

-  3 л/сут. на однин м2 – норма расхода воды на полив  зеленых насаждений;

- 8.6 л/сут на 1 место в клубе

- 75 л/сут на 1 место в детском саду

- 10 л/сут на 1 учащегося в школе

- 10% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расчётное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до 5 тыс. составляет - 1 пожар в год. При этом расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/сек.

Для улучшения системы водоснабжения п.  Ново-Восточный необходимо выполнить следующие мероприятия:

- оборудовать скважины установками по обезжелезиванию воды

- постепенная замена ветхих сетей водопроводов на полиэтиленовые трубы.

- осуществлять постоянный санитарно-химический и бактериологический контроль качества питьевой воды (данный контроль в настоящий момент осуществляет МУП «Сервис коммунальных систем») В случае ухудшения качества воды предусмотреть строительство очистных сооружений или строительство обеззараживающей установки.

Водопотребление существующей застройки с. Старый Тяжин на расчетный срок  составляет 86.7 м3/сут, в т.ч. полив 57 м3/сут.

Для улучшения системы водоснабжения села Старый Тяжин необходимо выполнить следующие мероприятия:

- обеспечить постоянную эксплуатацию установки по очистке воды на скважине левобережного водопровода

- строительство установки по обезжелезиванию воды на скважине правобережного водопровода.

Село Борисо-Глебка , водопотребление существующей застройки  на расчетный срок составляет 778.8 м3/сут.  в т. ч. полив 51.6 м3/сут.

Для улучшения системы водоснабжения с. Борисо-Глебка необходимо выполнить следующие мероприятия:

- замена ветхих сетей водопровода на полиэтиленовые трубы.

- строительство резервной артскважины

Поселок Октябрьский, водопотребление существующей застройки на расчетный срок составляет 81.0 м3/сут, в т.ч. полив – 51.0 м3/сут.

Для улучшения системы водоснабжения п. Октябрьский необходимо выполнить следующие мероприятия:

- замена ветхих сетей водопровода на полиэтиленовые трубы

- строительство резервной скважины.

Село Почаевка, водопотребление существующей застройки на расчетный срок составляет 35.2 м3/сут, в т. ч. полив – 22.8 м3/сут.

Для улучшения системы водоснабжения  с. Почаевка необходимо выполнить следующие мероприятия:

- замена ветхих сетей водопровода на полиэтиленовые трубы

- строительство резервной артскважины

Село Ключевая, водопотребление сущствующей застройки на расчетный срок составляет 34.0 м3/сут. в т.ч. полив – 19.8 м3/сут.

Для улучшения системы водоснабжения села Ключевая необходимо выполнить следующие мероприятия:

- замена ветхих сетей водопровода на полиэтиленовые трубы

При строительстве рабочей или резервной артскважины должны быть выполнены следующие мероприятия:

Вокруг  артезианских  скважин  должны  быть  оборудованы  зоны  санитарной охраны, первого пояса – огорожена..

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

•   проживание людей;

•   содержание и выпас скота и птиц;

• строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса  предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

• всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласованию с районными санитарными организациями;

• при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

• загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

• размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

• применение удобрений и ядохимикатов.

.

Водопроводные сети планируются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На них предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды  предусматривать устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом.

5.2 Водоотведение

Водоотведение на расчётный срок от потребителей п. Ново-Восточный составляет  52.3 м3 /сут. Стоки сбрасываются в  пойму (болото) р. Тяжин без всякой очистки и дезинфекции. На перспективу необходимо строительство  компактных очистных сооружений на 70 м3/сут. Предлагаются компактные очистные сооружения ООО «Весел» В застройке домами усадебного типа п. Ново-Восточный, с. Старый Тяжин, с. Борисо-Глебка, п. Октябрьский, с. Почаевка, с. Ключевая объем стоков подсчитать не возможно  т.к. канализование осуществляется в надворные туалеты, помойницы и выгребные ямы.

Стоки из выгребных ям вывозятся спецтранспортом МУП «Сервис коммунальных систем» по заявочной системе на поля запахивания.

Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие системы канализации, предлагается оснащать локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО" или малые очистные сооружения ООО «ВЕССЕЛ» не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси", ООО «ВЕССЕЛ» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси", ООО «ВЕССЕЛ» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

6. Решение об определении единой водоснабжающей (гарантирующей) организации.

При определении ЕВО (единой водоснабжающей организации и единой водоотводящей организацией) рассматриваются только те организации, основной деятельностью которых является осуществление водоснабжения жилых зданий, объектов социального и культурного назначения и их водоотведения. Такой, и единственной в районе, является МУП «Сервис коммунальных систем».

Предлагается для Нововосточного сельского поселения определить единой водоснабжающей и единой водоотводящей организацией – МУП «Сервис коммунальных систем».

Критериями для определения единой водоснабжающей и водоотводящей организацией являются:

- владение на праве собственности (оперативном управлении) или ином законном основании источниками и техническими сооружениями водоснабжения  и водоотведения в границах зоны деятельности ЕВО;

- размер собственного капитала:

- способность в лучшей мере обеспечить надежность водообеспечения и водоотведения в соответствующей системе водообеспечения и водоотведения.

Водоснабжающая и водоотводящая организация - МУП «Сервис коммунальных систем» соответствует требованиям для присвоения статуса ЕВО и единой водоотводящей организации..

Решение об установлении организации в качестве ЕВО в той или иной зоне деятельности принимает орган местного самоуправления Тяжинского района.

После внесения проекта схемы водоснабжения и водоотведения на рассмотрение водоснабжающая организация должна обратится с заявкой на признание в качестве ЕВО в одной или нескольких из определенных зон деятельности.

Определение статуса ЕВО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников водоснабжения должно быть выполнено в ходе актуализации схем водоснабжения и водоотведения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕВО определены и установлены Федеральным законом от 07.12.2011г. №416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» В соответствии  с Законом ЕТО обязана:

- заключать и выполнять договоры водоснабжения и водоотведения с любыми обратившимся к ним потребителями воды, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к водопроводным сетям и канализационным сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки воды в отношении объема водопотребления, распределенной в соответствии со схемой водоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг водоснабжения и водоотведения в объеме, необходимом для водообеспечения  и водоотведения потребителей водой с учетом потерь воды при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕВО могут быть изменены в следующих случаях;

- подключение к системе водоснабжения и водоотведения  новых водопотребляющих и водоотводящих объектов, источников воды или водопроводных и канализационных сетей, или их отключение от системы водоснабжения или водоотведения;

- технологическое объединение или разделение систем водоснабжения и канализования.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕВО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕВО подлежит внесению в схему водоснабжения  и водоотведения при её актуализации.

Приложение: схема водопроводных сетей п. Нововосточный

схема водопроводных сетей с. Старый Тяжин

схема водопроводных сетей с. Борисоглебкое

схема водопроводных сетей п. Октябрьский

схема водопроводных сетей с. Почаевка

схема водопроводных сетей с. Ключевая

схема канализационной системы п. Нововосточный